- 附件1：服务内容及要求

- 1.运行系统冷冻水长时间未更换机运行，导致微生物大量繁殖已对y型过滤器等部件造成堵塞，影响设备的制冷制热输出，影响效果，需对系统进行彻底清洗后更换冷冻水。

- 2.三号机组开机运行后报1号系统低压，需对漏点进行排查后，重新抽真空加注制冷剂。

- 3.设备报模块缺失，需对控制板件电源模块进行更换。

- 4.设备冷冻油远超更换时效，需进行更换以保证设备的正常可靠运行。

- 5.三台机组维护保养严重缺失，需对机组重新更换冷冻油等彻底保养。

| 序号 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC电源模块 | 套 | 4 | 组合风柜PLC电源控制模块 |
| 2 | 预膜剂 | 组 | 10 | 冷冻水系统清洗保护药剂 |
| 3 | 除垢剂（大） | 桶 | 5 | 冷冻水系统清洗除垢药剂 |
| 4 | 氮气 | 瓶 | 5 | 3号机组一号系统漏氟查漏保压 |
| 5 | 氟利昂（R134A） | KG | 100 | 3号机组一号系统增加氟利昂 |
| 6 | 系统数据修正调试 | 台 | 3 | 机组调试数据修正 |
| 7 | 冷冻水清洗 | 次 | 1 | 排空过滤器清洗，系统补水。 |
| 8 | 组合风柜维修 | 台 | 4 | 模块更换，PLC数据修正调试 |

- 注：制冷制热面积约为1.6w平方